## Input
Название | Индификатор | Адрес | Описание
Температура уличного воздуха (датчик D1) | D1 | 0x0101 | Значение передается в виде целого числа без запятой, где 235 равно 23,5 градусов Цельсия.
Температура приточного воздуха (датчик D2) | D2 | 0x0102 | См. примечание к регистру 0х01
Температура обратной воды водяного нагревателя (датчик D3) | D3 | 0x0103 | См. примечание к регистру 0х01
Температура поверхности водяного нагревателя (датчик D4) | D4 | 0x0104 | См. примечание к регистру 0х01
Температура вытяжного воздуха (датчик D5) | D5 | 0x0105 | См. примечание к регистру 0х01
Уровень загрязненности фильтра в процентах | FILTER | 0x0106
Код ошибки | ERROR | 0x0107
Тип установки | NAME | 0x0108 | 0 — Capsule, 1 — iVent, 2 — Block, 3 — Zenit, 4 — ecoTherm
Ток приточного вентилятора | CURRENT_M1 | 0x0109 | Значение передается в формате числа без запятой, где 123 равно 1,23 ампера.
Ток вытяжного вентилятора | CURRENT_M2 | 0x010A | См. примечание к регистру 0х09
Температура с датчика D7 | SHT_TEMP | 0x010B | См. примечание к регистру 0х01
Влажность с датчика D7 | SHT_HUM | 0x010C
РЕЗЕРВНЫЙ РЕГИСТР | RESERVED | 0x010D
Индикация состояния режима (для летнего и зимнего режимов) | MODE_ACTIVITY | 0x010E | 0 — неактивен, 1 — активен
Комплектация установки | SETUP | 0x010F | бит 0 — электронагреватель, бит 1 — водяной нагреватель, бит 2 — кондиционер, бит 3 — осушитель/увлажнитель
Режим работы вентиляторов в установке | FAN_MODE | 0x0110 | 0 — режим управления вентиляторами по Modbus, 1 — ручной режим, 2 — автоматический режим, 3 — ручной и автоматический режимы.
События | EVENTS | 0x0111 | бит 0 — просушка рекуператора, бит 1 — открытие заслонок, бит 2 — просушка увлажнителя, бит 3 — продувка электрического нагревателя, бит 4 — режим оттайки охладителя, бит 5 — увлажнитель в работе
Текущая мощность приточного вентилятора | M1 | 0x0112
Текущая мощность вытяжного вентилятора | M2 | 0x0113
Текущее давление в приточном канале | PA_1 | 0x0114
Текущее давление в вытяжном канале канале | PA_2 | 0x0115
Серийный номер (1-я цифра) | SERIAL_NUMBER_1 | 0x0116
Серийный номер (2-я цифра) | SERIAL_NUMBER_2 | 0x0117
Серийный номер (3-я цифра) | SERIAL_NUMBER_3 | 0x0118
Серийный номер (4-я цифра) | SERIAL_NUMBER_4 | 0x0119
Серийный номер (5-я цифра) | SERIAL_NUMBER_5 | 0x011A
Серийный номер (6-я цифра) | SERIAL_NUMBER_6 | 0x011B
Серийный номер (7-я цифра) | SERIAL_NUMBER_7 | 0x011C
Серийный номер (8-я цифра) | SERIAL_NUMBER_8 | 0x011D
Серийный номер (9-я цифра) | SERIAL_NUMBER_9 | 0x011E

## Holding
Название | Индификатор | Адрес | Описание
Вкл/выкл | ON_OFF | 0x0001 | 0 — выкл, 1 — вкл
Уставка по температуре | TEMP_SETPOINT | 0x0002 | от 0 до 50 — при работе электрического нагревателя, от 16 до 50 — при работе водяного нагревателя, от 15 до 50 — в режиме кондиционирования.
Скорость вентилятора | FAN_SPEED | 0x0003 | 1 — минимальная, 2 — средняя, 3 — максимальная, 4 — режим авто
Текущий режим работы вентустановки | SEZON | 0x0004 | 0 — вентиляция, 1 — зимний режим (нагрев), 2 — летний режим (кондиционирование)
РЕЗЕРВНЫЙ РЕГИСТР | RESERVED_1 | 0x0005
РЕЗЕРВНЫЙ РЕГИСТР | RESERVED_2 | 0x0006
Уставка VAV системы | VAV | 0x0007 | Значение 0...4000 Па
Уставка давления в вытяжном канале | VAV2 | 0x0008 | Значение 0...4000 Па
Скорость связи по Modbus | MODBUS_SPEED | 0x0009 | 0 — 9600 бод (по умолчанию), 1— 19200, 2 — 38400, 3 — 57600, 4 — 115200.
Адрес устройства по Modbus | MODBUS_ADDRESS | 0x0010 | Допускаются адреса от 1 до 247. По умолчанию 1.
Настройки контроля четности и количества стоп-битов | PARITY_AND_STOPBITS | 0x0011 | 0 — без контроля четности и 1 стоп-бит (по умолчанию), 1 — контроль четности Even и 1 стоп-бит, 2 — контроль четности Odd и 1 стоп-бит, 3 — контроль четности Even и 2 стоп-бита, 4 — контроль четности Odd и 2 стоп-бита.
Активация режима "Камин" | KAMIN_MODE | 0x0012 | 0 — выкл, 1 — вкл

## Ошибки
Номер | Код
1 | D08
2 | FTR
3 | D03
4 | D04
5 | K01
6 | D3N
7 | D3N
8 | 485
9 | D09
10 | D1N
11 | D2N
12 | D1K
13 | D2K
14 | D3K
15 | D4K
16 | D5N
17 | D5K
18 | D7N
19 | M1N
20 | M2N
21 | M1M
22 | M2M
23 | D4F
25 | M1A
26 | M2A
27 | M1Z
28 | M2Z
29 | M1L
30 | M2L
31 | M1D
32 | M2D
33 | M1H
34 | M2H
35 | M1P
36 | M2P
37 | M1F
38 | M2F
39 | D06
40 | CHT
41 | D1M
42 | D2M
43 | RSG
44 | D12N
45 | D12K
46 | D11N
47 | D11K
48 | RSB
49 | D12
50 | D13
51 | ERH
52 | M1\'A
53 | M2\'A
54 | M1\'Z
55 | M2\'Z
56 | M1\'L
57 | M2\'L
58 | M1\'D
59 | M2\'D
60 | M1\'H
61 | M2\'H
62 | M1\'P
63 | M2\'P
64 | M1\'F
65 | M2\'F
66 | RSH
67 | BD1
68 | BD2
69 | BD3
70 | B3W
81 | H485
82 | HD1N
83 | HD2N
84 | HD3N
85 | HD1K
86 | HD2K
87 | HD3K
88 | HD2
89 | HD6N