## Input
Название | Индификатор | Адрес | Описание
Температура уличного воздуха (датчик D1) | D1 | 0x0101 | Значение передается в виде целого числа без запятой, где 235 равно 23,5 градусов Цельсия.
Температура приточного воздуха (датчик D2) | D2 | 0x0102 | См. примечание к регистру 0х01
Температура обратной воды водяного нагревателя (датчик D3) | D3 | 0x0103 | См. примечание к регистру 0х01
Температура поверхности водяного нагревателя (датчик D4) | D4 | 0x0104 | См. примечание к регистру 0х01
ЗАРЕЗЕРВИРОВАН |  | 0x0105
Уровень загрязненности фильтра в процентах | FILTER | 0x0106
Код текущей ошибки | ERROR | 0x0107
Имя установки | NAME | 0x0108 | 4 — Hydra
Ток приточного вентилятора | CURRENT_M1 | 0x0109 | Значение передается в формате числа без запятой, где 123 равно 1,23 ампера.
Ток вытяжного вентилятора | CURRENT_M2 | 0x010A | См. примечание к регистру 0х09
Температура с датчика D7 | D7_TEMP | 0x010B | См. примечание к регистру 0х01
Влажность с датчика D7 | D7_HUM | 0x010C | См. примечание к регистру 0х01
ЗАРЕЗЕРВИРОВАН |  | 0x010D
Индикация работы кондиционера (в летнем режиме) или нагревателя (в зимнем режиме) | MODE_ACTIVITY | 0x010E | 0 — неактивен 1 — активен
Комплектация установки | SETUP | 0x010F | бит 0 — электронагреватель, бит 1 — водяной нагреватель, бит 2 — кондиционер, бит 3 — система осушения
Серийный номер (1-я цифра) | SERIAL_NUMBER_1 | 0x0112
Серийный номер (2-я цифра) | SERIAL_NUMBER_2 | 0x0113
Серийный номер (3-я цифра) | SERIAL_NUMBER_3 | 0x0114
Серийный номер (4-я цифра) | SERIAL_NUMBER_4 | 0x0115
Серийный номер (5-я цифра) | SERIAL_NUMBER_5 | 0x0116
Серийный номер (6-я цифра) | SERIAL_NUMBER_6 | 0x0117
Серийный номер (7-я цифра) | SERIAL_NUMBER_7 | 0x0118
Серийный номер (8-я цифра) | SERIAL_NUMBER_8 | 0x0119
Серийный номер (9-я цифра) | SERIAL_NUMBER_9 | 0x011A
Код текущего предупреждения | WARNING | 0x011B
Размер лога ошибок/предупреждений | LOG_SIZE | 0x1000
Код ошибки 1 | LOG_ERROR_1 | 0x1001
Время ошибки 1 | LOG_TIME_1 | 0x1002 | Часы * 256 + Минуты
Дата ошибки 1 | LOG_DATE_1 | 0x1003 | День * 2048 + Месяц * 128 + Год
Код ошибки 2 | LOG_ERROR_2 | 0x1004
Время ошибки 2 | LOG_TIME_2 | 0x1005 | Часы * 256 + Минуты
Дата ошибки 2 | LOG_DATE_2 | 0x1006 | День * 2048 + Месяц * 128 + Год
…

## Holding
Название | Индификатор | Адрес | Описание
Вкл/выкл | ON_OFF | 0x0001 | 0 — выкл, 1 — вкл
Уставка по температуре | TEMP_SETPOINT | 0x0002 | от 0 до 50 градусов цельсия
Скорость вентилятора | FAN_SPEED | 0x0003 | 1 — минимальная, 2 — средняя, 3 — максимальная, 4 — режим с закрытым зеркалом
Уставка по влажности | HUMI_SETPOINT | 0x0007 | Значение 40…99 %
Скорость связи по Modbus | MODBUS_SPEED | 0x0009 | 0 — 9600 бод (по умолчанию), 1— 19200, 2 — 38400, 3 — 57600, 4 — 115200.
Адрес устройства по Modbus | MODBUS_ADDRESS | 0x000A | Допускаются адреса от 1 до 247. По умолчанию 1.
Настройки контроля четности и количества стоп-битов | PARITY_AND_STOPBITS | 0x000B | 0 — без контроля четности и 1 стоп-бит (по умолчанию), 1 — контроль четности Even и 1 стоп-бит, 2 — контроль четности Odd и 1 стоп-бит, 3 — контроль четности Even и 2 стоп-бита, 4 — контроль четности Odd и 2 стоп-бита.

## Ошибки
Номер | Обозначение
1 | D08
4 | D04
6 | D3N
7 | D3N
8 | 485
9 | D09
10 | D1N
11 | D2N
12 | D1K
13 | D2K
14 | D3K
15 | D4K
18 | D7N
19 | M1N
20 | M2N
21 | M1M
22 | M2M
25 | M1A
26 | M2A
27 | M1Z
28 | M2Z
29 | M1L
30 | M2L
31 | M1D
32 | M2D
33 | M1H
34 | M2H
35 | M1P
36 | M2P
37 | M1F
38 | M2F
39 | D06
40 | CHT
41 | D1M
42 | D2M
43 | RSG
44 | D12N
45 | D12K
46 | D11N
47 | D11K
48 | RSB
49 | D12
50 | D13
51 | ERH
52 | M1'A
53 | M2'A
54 | M1'Z
55 | M2'Z
56 | M1'L
57 | M2'L
58 | M1'D
59 | M2'D
60 | M1'H
61 | M2'H
62 | M1'P
63 | M2'P
64 | M1'F
65 | M2'F

## Предупреждения
Номер | Обозначение
256 | HD1N
257 | HD1K
258 | HD2N
259 | HD2K
260 | HCR
261 | H485
262 | HZN0
263 | HO
264 | FTR