## Input
Адрес | Название | Идентификатор | Описание
0x0101 | Температура уличного воздуха (датчик D1) | D1 | Значение передается в виде целого числа без запятой, где 235 равно 23,5 градусов Цельсия.
0x0102 | Температура приточного воздуха (датчик D2) | D2 | См. примечание к регистру 0х01
0x0103 | Температура обратной воды водяного нагревателя (датчик D3) | D3 | См. примечание к регистру 0х01
0x0104 | Температура поверхности водяного нагревателя (датчик D4) | D4 | См. примечание к регистру 0х01
0x0105 | ЗАРЕЗЕРВИРОВАН
0x0106 | Уровень загрязненности фильтра в процентах | FILTER
0x0107 | Код текущей ошибки | ERROR
0x0108 | Имя установки | NAME | 4 — Hydra
0x0109 | Ток приточного вентилятора | CURRENT_M1 | Значение передается в формате числа без запятой, где 123 равно 1,23 ампера.
0x010A | Ток вытяжного вентилятора | CURRENT_M2 | См. примечание к регистру 0х09
0x010B | Температура с датчика D7 | D7_TEMP | См. примечание к регистру 0х01
0x010C | Влажность с датчика D7 | D7_HUM | См. примечание к регистру 0х01
0x010D | ЗАРЕЗЕРВИРОВАН
0x010E | Индикация работы кондиционера (в летнем режиме) или нагревателя (в зимнем режиме) | MODE_ACTIVITY | 0 — неактивен 1 — активен
0x010F | Комплектация установки | SETUP | бит 0 — электронагреватель, бит 1 — водяной нагреватель, бит 2 — кондиционер, бит 3 — система осушения
0x0112 | Серийный номер (1-я цифра) | SERIAL_NUMBER_1
0x0113 | Серийный номер (2-я цифра) | SERIAL_NUMBER_2
0x0114 | Серийный номер (3-я цифра) | SERIAL_NUMBER_3
0x0115 | Серийный номер (4-я цифра) | SERIAL_NUMBER_4
0x0116 | Серийный номер (5-я цифра) | SERIAL_NUMBER_5
0x0117 | Серийный номер (6-я цифра) | SERIAL_NUMBER_6
0x0118 | Серийный номер (7-я цифра) | SERIAL_NUMBER_7
0x0119 | Серийный номер (8-я цифра) | SERIAL_NUMBER_8
0x011A | Серийный номер (9-я цифра) | SERIAL_NUMBER_9
0x011B | Код текущего предупреждения | WARNING
0x011C | Положение трехходового крана водяного нагревателя (значение ПИД водяного нагревателя) | WATER_HEATER_PID | От 0 до 100%
- | - | - | -
0x1000 | Размер лога ошибок/предупреждений | LOG_SIZE
0x1001 | Код ошибки 1 | LOG_ERROR_1
0x1002 | Время ошибки 1 | LOG_TIME_1 | Часы * 256 + Минуты
0x1003 | Дата ошибки 1 | LOG_DATE_1 | День * 2048 + Месяц * 128 + Год
0x1004 | Код ошибки 2 | LOG_ERROR_2
0x1005 | Время ошибки 2 | LOG_TIME_2 | Часы * 256 + Минуты
0x1006 | Дата ошибки 2 | LOG_DATE_2 | День * 2048 + Месяц * 128 + Год
… | … | ..

## Holding
Адрес | Название | Идентификатор | Описание
0x0001 | Вкл/выкл | ON_OFF | 0 — выкл, 1 — вкл
0x0002 | Уставка по температуре | TEMP_SETPOINT | от 0 до 50 градусов цельсия
0x0003 | Скорость вентилятора | FAN_SPEED | 1 — минимальная, 2 — средняя, 3 — максимальная, 4 — режим с закрытым зеркалом
0x0007 | Уставка по влажности | HUMI_SETPOINT | Значение 40…99 %
0x0009 | Скорость связи по Modbus | MODBUS_SPEED | 0 — 9600 бод (по умолчанию), 1— 19200, 2 — 38400, 3 — 57600, 4 — 115200.
0x000A | Адрес устройства по Modbus | MODBUS_ADDRESS | Допускаются адреса от 1 до 247. По умолчанию 1.
0x000B | Настройки контроля четности и количества стоп-битов | PARITY_AND_STOPBITS | 0 — без контроля четности и 1 стоп-бит (по умолчанию), 1 — контроль четности Even и 1 стоп-бит, 2 — контроль четности Odd и 1 стоп-бит, 3 — контроль четности Even и 2 стоп-бита, 4 — контроль четности Odd и 2 стоп-бита.

## Ошибки
Код | Обозначение | Описание
1 | D08 | Ошибка заморозки рекуператора. Срабатывает когда сухой контакт D8 замкнут/разомкнут (зависит от типа сухого контакта) более часа
- | - | -
4 | D04 | Угроза заморозки водяного нагревателя по цифровому датчику температуры D4
- | - | -
6 | D3N | Обрыв связи контроллера и цифрового датчика температуры обратной воды
7 | D4N | Обрыв связи контроллера и цифрового датчика температуры поверхности нагревателя
8 | 485 | Обрыв связи между пультом управления и контроллером
9 | D09 | Замкнут/разомкнут выход D9 (режим "Пауза")
10 | D1N | Обрыв связи контроллера и цифрового датчика уличной температуры
11 | D2N | Обрыв связи контроллера и цифрового датчика канальной температуры воздуха
12 | D1K | Короткое замыкание цифрового датчика уличной температуры
13 | D2K | Короткое замыкание цифрового датчика канальной температуры воздуха
14 | D3K | Короткое замыкание цифрового датчика температуры обратной воды
15 | D4K | Короткое замыкание цифрового датчика температуры поверхности нагревателя
- | - | -
18 | D7N | Обрыв связи контроллера и датчика влажности
19 | M1N | Заниженное значение тока приточного вентилятора M1
20 | M2N | Заниженное значение тока вытяжного вентилятора M2
21 | M1M | Завышенное значение тока приточного вентилятора M1
22 | M2M | Завышенное значение тока вытяжного вентилятора M2
- | - | -
25 | M1A | Общая ошибка приточного вентилятора
26 | M2A | Общая ошибка вытяжного вентилятора
27 | M1Z | Обрыв связи контроллера и приточного вентилятора на шине RS-485
28 | M2Z | Обрыв связи контроллера и вытяжного вентилятора на шине RS-485
29 | M1L | Блокировка вращения приточного вентилятора
30 | M2L | Блокировка вращения вытяжного вентилятора
31 | M1D | Ошибка внутренних датчиков приточного вентилятора
32 | M2D | Ошибка внутренних датчиков вытяжного вентилятора
33 | M1H | Перегрев управляющей электроники приточного вентилятора
34 | M2H | Перегрев управляющей электроники вытяжного вентилятора
35 | M1P | Перегрев обмотки приточного вентилятора
36 | M2P | Перегрев обмотки вытяжного вентилятора
37 | M1F | Напряжение питания приточного вентилятора не в рабочем диапазоне (заниженное для трехфазных моторов, перенапряжение для однофазных моторов)
38 | M2F | Напряжение питания вытяжного вентилятора не в рабочем диапазоне (заниженное для трехфазных моторов, перенапряжение для однофазных моторов)
39 | D06 | Замкнут/разомкнут вход D6 (датчик пожарной сигнализации)
- | - | -
41 | D1M | Перегрев цифрового датчика уличной температуры (+50)
42 | D2M | Перегрев цифрового датчика канальной температуры (+75)
- | - | -
52 | M1'A | Общая ошибка 2-го приточного вентилятора
53 | M2'A | Общая ошибка 2-го вытяжного вентилятора
54 | M1'Z | Обрыв связи контроллера и 2-го приточного вентилятора на шине RS-485
55 | M2'Z | Обрыв связи контроллера и 2-го вытяжного вентилятора на шине RS-485
56 | M1'L | Блокировка вращения 2-го приточного вентилятора
57 | M2'L | Блокировка вращения 2-го вытяжного вентилятора
58 | M1'D | Ошибка внутренних датчиков 2-го приточного вентилятора
59 | M2'D | Ошибка внутренних датчиков 2-го вытяжного вентилятора
60 | M1'H | Перегрев управляющей электроники 2-го приточного вентилятора
61 | M2'H | Перегрев управляющей электроники 2-го вытяжного вентилятора
62 | M1'P | Перегрев обмотки 2-го приточного вентилятора
63 | M2'P | Перегрев обмотки 2-го вытяжного вентилятора
64 | M1'F | Напряжение питания 2-го приточного вентилятора не в рабочем диапазоне (заниженное для трехфазных моторов, перенапряжение для однофазных моторов)
65 | M2'F | Напряжение питания 2-го вытяжного вентилятора не в рабочем диапазоне (заниженное для трехфазных моторов, перенапряжение для однофазных моторов)

## Предупреждения
Бит | Обозначение | Описание
0 | HD1N | Обрыв датчика температуры D1 (температура на конденсаторе) блока управления компрессорным осушителем
1 | HD1K | Короткое замыкание датчика температуры D1 (температура на конденсаторе) блока управления компрессорным осушителем
2 | HD2N | Обрыв датчика температуры D2 (температура на испарителе) блока управления компрессорным осушителем
3 | HD2K | Короткое замыкание датчика температуры D2 (температура на испарителе) блока управления компрессорным осушителем
4 | HCR | Высокая температура на конденсаторе блока управления компрессорным осушителем
5 | H485 | Обрыв связи с блоком управления компрессорным осушителем/преднагревателем
6 | HZN0 | Высокая температура на испарителе
7 | HO | Перегрев преднагревателя
8 | FTR | Загрязнен воздушный фильтр
9 | C485 | Обрыв связи с блоком управления инверторным ККБ
10
11
12
13
14
15