## Input
Адрес | Название | Идентификатор | Описание
0x0100 | Версия ПО | VERSION | MAJOR * 100 + MINOR
0x0101 | Температура уличного воздуха (датчик D1) | D1 | Значение передается в виде целого числа без запятой, где 235 равно 23,5 градусов Цельсия.
0x0102 | Температура приточного воздуха (датчик D2) | D2 | См. примечание к регистру 0х01
0x0103 | Температура обратной воды водяного нагревателя (датчик D3) | D3 | См. примечание к регистру 0х01
0x0104 | Температура поверхности водяного нагревателя (датчик D4) | D4 | См. примечание к регистру 0х01
0x0105 | Температура вытяжного воздуха (датчик D5) | D5 | См. примечание к регистру 0х01
0x0106 | Уровень загрязненности фильтра в процентах | FILTER
0x0107 | Код ошибки | ERROR
0x0108 | Тип установки | NAME | 0 — Capsule, 1 — iVent, 2 — Block, 3 — Zenit, 4 — ecoTherm
0x0109 | Ток приточного вентилятора | CURRENT_M1 | Значение передается в формате числа без запятой, где 123 равно 1,23 ампера.
0x010A | Ток вытяжного вентилятора | CURRENT_M2 | См. примечание к регистру 0х09
0x010B | Температура с датчика D7 | SHT_TEMP | См. примечание к регистру 0х01
0x010C | Влажность с датчика D7 | SHT_HUM
0x010D | РЕЗЕРВНЫЙ РЕГИСТР | RESERVED
0x010E | Индикация состояния режима (для летнего и зимнего режимов) | MODE_ACTIVITY | 0 — неактивен 1 — активен
0x010F | Комплектация установки | SETUP | бит 0 — электронагреватель, бит 1 — водяной нагреватель, бит 2 — кондиционер, бит 3 — осушитель/увлажнитель
0x0110 | Режим работы вентиляторов в установке | FAN_MODE | 0 — режим управления вентиляторами по Modbus, 1 — ручной режим, 2 — автоматический режим, 3 — ручной и автоматический режимы.
0x0111 | События | EVENTS | бит 0 — просушка рекуператора, бит 1 — открытие заслонок, бит 2 — просушка увлажнителя, бит 3 — продувка электрического нагревателя, бит 4 — режим оттайки охладителя, бит 5 — увлажнитель в работе
0x0112 | Текущая мощность приточного вентилятора | M1
0x0113 | Текущая мощность вытяжного вентилятора | M2
0x0114 | Текущее давление в приточном канале | PA_1
0x0115 | Текущее давление в вытяжном канале канале | PA_2
0x0116 | Положение трехходового крана | WH | 0 - 100 — полностью закрыт
0x0117 | Серийный номер (1-я цифра) | SERIAL_NUMBER_1
0x0118 | Серийный номер (2-я цифра) | SERIAL_NUMBER_2
0x0119 | Серийный номер (3-я цифра) | SERIAL_NUMBER_3
0x011A | Серийный номер (4-я цифра) | SERIAL_NUMBER_4
0x011B | Серийный номер (5-я цифра) | SERIAL_NUMBER_5
0x011C | Серийный номер (6-я цифра) | SERIAL_NUMBER_6
0x011D | Серийный номер (7-я цифра) | SERIAL_NUMBER_7
0x011E | Серийный номер (8-я цифра) | SERIAL_NUMBER_8
0x011F | Серийный номер (9-я цифра) | SERIAL_NUMBER_9
… | … | …
0x012A | Предупреждения | WARNINGS | См таблицу "Предупреждения"
0x012B | Температура после роторного рекуператора | DR | См. примечание к регистру 0х01

## Holding
Адрес | Название | Идентификатор | Описание
0x0001 | Вкл/выкл | ON_OFF | 0 — выкл, 1 — вкл
0x0002 | Уставка по температуре | TEMP_SETPOINT | от 0 до 50 — при работе электрического нагревателя, от 16 до 50 — при работе водяного нагревателя, от 15 до 50 — в режиме кондиционирования.
0x0003 | Скорость вентилятора | FAN_SPEED | 1 — минимальная, 2 — средняя, 3 — максимальная, 4 — режим авто В режиме управления вентилярами через регистры Modbus запись недоступна, считывается 0
0x0004 | Текущий режим работы вентустановки | SEZON | 0 — вентиляция, 1 — зимний режим (нагрев), 2 — летний режим (кондиционирование)
0x0005 | Уставка скорости приточного вентилятора непосредственно от умного дома | M1_SPEED | Запись допускается только когда установка находится в режиме уставки скорости Значения от 30 до 100
0x0006 | Уставка скорости вытяжного вентилятора непосредственно от умного дома | M2_SPEED | Запись допускается только когда установка находится в режиме уставки скорости Значения от 30 до 100
0x0007 | Уставка VAV системы | VAV | Значение 0...4000 Па
0x0008 | Уставка давления в вытяжном канале | VAV2 | Значение 0...4000 Па
0x0009 | Скорость связи по Modbus | MODBUS_SPEED | 0 — 9600 бод (по умолчанию), 1— 19200, 2 — 38400, 3 — 57600, 4 — 115200.
0x000A | Адрес устройства по Modbus | MODBUS_ADDRESS | Допускаются адреса от 1 до 247. По умолчанию 1.
0x000B | Настройки контроля четности и количества стоп-битов | PARITY_AND_STOPBITS | 0 — без контроля четности и 1 стоп-бит (по умолчанию), 1 — контроль четности Even и 1 стоп-бит, 2 — контроль четности Odd и 1 стоп-бит, 3 — контроль четности Even и 2 стоп-бита, 4 — контроль четности Odd и 2 стоп-бита.
0x000C | Активация режима "Камин" | KAMIN_MODE | 0 — выкл, 1 — вкл
0x000D | Активация режима увлажнения | HUMIBOX_MODE | 0 — выключить увлажнитель, 1 — включить увлажнитель
0x000E | Минимальная влажность в режиме увлажнения | HUM_MIN | От 0 до (HUM_MAX — 1)
0x000F | Максимальная влажность в режиме увлажнени | HUM_MAX | От (HUM_MIN + 1) до 100
0x0010 | Мощность приточного ЕС вентилятора на первой скорости | EC_M1_1_SPEED | В процентах
0x0011 | Мощность приточного ЕС вентилятора на второй скорости | EC_M1_2_SPEED | см. EC_M1_1_SPEED
0x0012 | Мощность приточного ЕС вентилятора на третьей скорости | EC_M1_3_SPEED | см. EC_M1_1_SPEED
0x0013 | Мощность вытяжного ЕС вентилятора на первой скорости | EC_M2_1_SPEED | см. EC_M1_1_SPEED
0x0014 | Мощность вытяжного ЕС вентилятора на второй скорости | EC_M2_2_SPEED | см. EC_M1_1_SPEED
0x0015 | Мощность вытяжного ЕС вентилятора на третьей скорости | EC_M2_3_SPEED | см. EC_M1_1_SPEED
0x0016 | Скорость приточного вентилятора в режиме дисбаланс | DISBALANCE_M1 | 0 — выключен, 1 — минимальная скорсть, 2 — средняя скорость, 3 — максимальная скорость
0x0017 | Скорость вытяжного вентилятора в режиме дисбаланс | DISBALANCE_M2 | см. DISBALANCE_M1

## Ошибки
Код | Обозначение | Описание
1 | D08 | Замкнут вход D8, принудительное отключение оборудования (перегрев нагревателя или другие причины)
2 | FTR | 100%–ное засорение воздушного фильтра
4 | D04 | Угроза заморозки водяного нагревателя по цифровому датчику температуры D4
6 | D3N | Обрыв связи контроллера и цифрового датчика температуры обратной воды
7 | D4N | Обрыв связи контроллера и цифрового датчика температуры поверхности нагревателя
8 | 485 | Обрыв связи между пультом управления и контроллером
9 | D09 | Замкнут выход D9, временная остановка оборудования «ПАУЗА»)
10 | D1N | Обрыв связи контроллера и цифрового датчика уличной температуры
11 | D2N | Обрыв связи контроллера и цифрового датчика канальной температуры воздуха
12 | D1K | Короткое замыкание цифрового датчика уличной температуры
13 | D2K | Короткое замыкание цифрового датчика канальной температуры воздуха
14 | D3K | Короткое замыкание цифрового датчика температуры обратной воды
15 | D4K | Короткое замыкание цифрового датчика температуры поверхности нагревателя
16 | D5N | Обрыв связи контроллера и цифрового датчика температуры вытяжного воздуха
17 | D5K | Короткое замыкание цифрового датчика температуры вытяжного воздуха
18 | D7N | Обрыв связи контроллера и датчика влажности
19 | M1N | Заниженное значение тока приточного вентилятора M1
20 | M2N | Заниженное значение тока вытяжного вентилятора M2
21 | M1M | Завышенное значение тока приточного вентилятора M1
22 | M2M | Завышенное значение тока вытяжного вентилятора M2
24 | RTC | Ошибка в работа часов
25 | M1A | Общая ошибка приточного вентилятора
26 | M2A | Общая ошибка вытяжного вентилятора
27 | M1Z | Обрыв связи контроллера и приточного вентилятора на шине RS-485
28 | M2Z | Обрыв связи контроллера и вытяжного вентилятора на шине RS-485
29 | M1L | Блокировка вращения приточного вентилятора
30 | M2L | Блокировка вращения вытяжного вентилятора
31 | M1D | Ошибка внутренних датчиков приточного вентилятора
32 | M2D | Ошибка внутренних датчиков вытяжного вентилятора
33 | M1H | Перегрев управляющей электроники приточного вентилятора
34 | M2H | Перегрев управляющей электроники вытяжного вентилятора
35 | M1P | Перегрев обмотки приточного вентилятора
36 | M2P | Перегрев обмотки вытяжного вентилятора
37 | M1F | Напряжение питания приточного вентилятора не в рабочем диапазоне (заниженное для трехфазных моторов, перенапряжение для однофазных моторов)
38 | M2F | Напряжение питания вытяжного вентилятора не в рабочем диапазоне (заниженное для трехфазных моторов, перенапряжение для однофазных моторов)
39 | D06 | Замкнут вход D6 (датчик пожарной сигнализации)
41 | D1M | Перегрев цифрового датчика уличной температуры (+50)
42 | D2M | Перегрев цифрового датчика канальной температуры (+75)
43 | RSG | Обрыв связи с геотермальным контуром на шине RS485
44 | D12N | Обрыв связи блока геоконтура и цифрового датчика температуры
45 | D12K | Короткое замыкание цифрового датчика температуры блока геоконтура
46 | D11N | Обрыв связи блока геоконтура и цифрового датчика уличной температуры
47 | D11K | Короткое замыкание цифрового датчика уличной температуры блока геоконтура
48 | RSB | Обрыв связи контроллера с блоком реле на шине RS-485
49 | D12 | Общая ошибка по датчику температуры блока геоконтура
50 | D13 | Общая ошибка по датчику температуры блока геоконтура
52 | M1'A | Общая ошибка 2-го приточного вентилятора
53 | M2'A | Общая ошибка 2-го вытяжного вентилятора
54 | M1'Z | Обрыв связи контроллера и 2-го приточного вентилятора на шине RS-485
55 | M2'Z | Обрыв связи контроллера и 2-го вытяжного вентилятора на шине RS-485
56 | M1'L | Блокировка вращения 2-го приточного вентилятора
57 | M2'L | Блокировка вращения 2-го вытяжного вентилятора
58 | M1'D | Ошибка внутренних датчиков 2-го приточного вентилятора
59 | M2'D | Ошибка внутренних датчиков 2-го вытяжного вентилятора
60 | M1'H | Перегрев управляющей электроники 2-го приточного вентилятора
61 | M2'H | Перегрев управляющей электроники 2-го вытяжного вентилятора
62 | M1'P | Перегрев обмотки 2-го приточного вентилятора
63 | M2'P | Перегрев обмотки 2-го вытяжного вентилятора
64 | M1'F | Напряжение питания 2-го приточного вентилятора не в рабочем диапазоне (заниженное для трехфазных моторов, перенапряжение для однофазных моторов)
65 | M2'F | Напряжение питания 2-го вытяжного вентилятора не в рабочем диапазоне (заниженное для трехфазных моторов, перенапряжение для однофазных моторов)
66 | RNR | Отсутствует вращение ротора
67 | RLR | Некорректные обороты ротора
68 | RF | Опасность заморозки рекуператора
69 | RHR | Высокое сопротивление ротора
70 | ARN | Запуск установки по автостарту (вероятно после отключения питания)

## Предупреждения
Бит | Обозначение | Описание
0 | EXTSIG | Замкнут вход D9
1 | CFL | Низкая скорость вентиляторов для включения охладителя
2 | HFL | Нзкая скорость вентиляторов для включения увлажнителя
3 | FSD | Принудительное снижение скорости вентиляторов
4 | RDN | Нет связи с датчиком температуры ротоного рекуператора
5 | RDK | Короткое замыкание датчика температуры роторного рекуператора
6 | R485 | Нет связи с блоком управления роторным рекуператором
7 | VAVLP | Установка не может достичь указанного давления в VAV режиме
8 | DISBLT | Низкая температура при включенном режиме дисбаланс
9
10
11
12
13
14
15