## Лист1
Input регистры
Адрес | Название | Описание | Доступные значения
0x0101 | CURRENT_PROFILE | Текущий термопрофиль | 0 | Защита
|  |  | 1 | ECO
|  |  | 2 | Комфорт
|  |  | 3 | График 1
|  |  | 4 | График 2
|  |  | 5 | График 3
|  |  | 6 | Расписание
0x0102 | DAY_OR_NIGHT | День или ночь | 0 | День
|  |  | 1 | Ночь
0x0103 | SENSOR_TEMPERATURE | Значение измеренной встроенным датчиком температуры
0x0104 | FAN_CURRENT_SPEED | Текущий режим работы вентилятора | 0 | Off
|  |  | 1 | Low
|  |  | 2 | Medium
|  |  | 3 | High
|  |  | 4 | Auto
0x0105 | VALVE_OPENING | Процент открытия клапана | 0 ≤ x ≤ 100 (%)
0x0106 | RELAY_STATE | Состояние реле | 0 | Разомкнуто
|  |  | 1 | Замкнуто
0x0107 | ERROR | Флаг нахождения неполадки в работе прибора | 0 | Неполадок нет
|  |  | 1 | Обнаружена неполадка
Holding регистры
Адрес | Название | Описание | Доступные значения
0x0001 | PROFILE | Выбранный пользователем термопрофиль | 0 | Защита
|  |  | 1 | ECO
|  |  | 2 | Комфорт
|  |  | 3 | График 1
|  |  | 4 | График 2
|  |  | 5 | График 3
|  |  | 6 | Расписание
0x0002 | MODE | Режим работы | 0 | Охлаждение
|  |  | 1 | Подогрев
0x0003 | FAN_SPEED | Режим работы вентилятора | 0 | Off
|  |  | 1 | Low
|  |  | 2 | Medium
|  |  | 3 | High
|  |  | 4 | Auto
0x0004 | FAN_MIN_SPEED | Скорость вращения вентилятора в режиме Low | 0 ≤ x ≤ FAN_MED_SPEED (%)
0x0005 | FAN_MED_SPEED | Скорость вращения вентилятора в режиме Medium | FAN_MIN_SPEED ≤ x ≤ FAN_HIGH_SPEED(%)
0x0006 | FAN_MAX_SPEED | Скорость вращения вентилятора в режиме Low | FAN_MED_SPEED ≤ x ≤ 100 (%)
0x0007 | COMFORT_TEMP | Уставка температуры для профиля комфорт | 50 ≤ x ≤ 400 (10^-1 C°)
0x0008 | ECO_MIN_TEMP | Уставка минимальной температуры для профиля ECO | 50 ≤ x ≤ ECO_MAX_TEMP (10^-1 C°)
0x0009 | ECO_MAX_TEMP | Уставка максимальной температуры для профиля ECO | ECO_MIN_TEMP ≤ x ≤ 500 (10^-1 C°)
0x000A | PROTECTION_MIN_TEMP | Уставка минимальной температуры для профиля Защита | 50 ≤ x ≤ PROTECTION_MAX_TEMP (10^-1 C°)
0x000B | PROTECTION_MAX_TEMP | Уставка максимальной температуры для профиля Защита | PROTECTION_MIN_TEMP ≤ x ≤ 500 (10^-1 C°)
0x000C | MB_ADDRESS | Адрес устройства на шине Modbus | 50 ≤ x ≤ 247
0x000D | MB_SPEED | Скорость на шине Modbus | 1 | 4800
|  |  | 2 | 9600
|  |  | 3 | 19200
|  |  | 4 | 38400
|  |  | 5 | 57600
|  |  | 6 | 115200