Регистры OS

Регистры HOLDING
	Название
	Адрес
	Описание

	Вкл/выкл установки
	0х01
	0 – выкл / 1 – вкл

	Уставка по влажности
	0х04
	Допускаются значения от 40 до 100%



Регистры INPUT
	Название
	Адрес
	Описание

	Текущая влажность (датчик D3 осушителя или датчик на пульте)
	0x01
	Значение передается в виде целого числа без запятой, где 235 равно 23,5 градуса Цельсия.

	Текущая температура (датчик D3 осушителя или датчик на пульте)
	0х01
	См. примечание к регистру 0х01

	Наличие ошибки
	0х03
	0 – нет ошибок, 1 – есть ошибка

	Код ошибки
	0х04
	0 – См. список ошибок автоматики

	Статус компрессора
	0х05
	0 – компрессор отключен, 1 – компрессор включен

	Уровень загрязненности фильтра в процентах
	0х06
	

	Уставка минимальной темпера-
туры испарителя
	0х07
	Целое число

	Уставка максимальной темпера-
туры компрессора
	0х08
	Целое число

	Серийный номер (1-я цифра)
	0х09
	

	Серийный номер (2-я цифра)
	0х0A
	

	Серийный номер (3-я цифра)
	0x0B
	

	Серийный номер (4-я цифра)
	0x0C
	

	Серийный номер (5-я цифра)
	0x0D
	

	Серийный номер (6-я цифра)
	0x0E
	

	Серийный номер (7-я цифра)
	0x0F
	

	Серийный номер (8-я цифра)
	0x10
	

	Серийный номер (9-я цифра)
	0x11
	



