Регистры OS

Регистры HOLDING

| Название | Адрес | Описание |
| --- | --- | --- |
| Вкл/выкл установки | 0х01 | 0 – выкл / 1 – вкл |
| Уставка по влажности | 0х04 | Допускаются значения от 40 до 100% |

Регистры INPUT

| Название | Адрес | Описание |
| --- | --- | --- |
| Текущая влажность (датчик D3 осушителя или датчик на пульте) | 0x01 | Значение передается в виде целого числа без запятой, где 235 равно 23,5 градуса Цельсия. |
| Текущая температура (датчик D3 осушителя или датчик на пульте) | 0х01 | См. примечание к регистру 0х01 |
| Наличие ошибки | 0х03 | 0 – нет ошибок, 1 – есть ошибка |
| Код ошибки | 0х04 | 0 – См. список ошибок автоматики |
| Статус компрессора | 0х05 | 0 – компрессор отключен, 1 – компрессор включен |
| Уровень загрязненности фильтра в процентах | 0х06 |  |
| Уставка минимальной темпера- туры испарителя | 0х07 | Целое число |
| Уставка максимальной темпера- туры компрессора | 0х08 | Целое число |
| Серийный номер (1-я цифра) | 0х09 |  |
| Серийный номер (2-я цифра) | 0х0A |  |
| Серийный номер (3-я цифра) | 0x0B |  |
| Серийный номер (4-я цифра) | 0x0C |  |
| Серийный номер (5-я цифра) | 0x0D |  |
| Серийный номер (6-я цифра) | 0x0E |  |
| Серийный номер (7-я цифра) | 0x0F |  |
| Серийный номер (8-я цифра) | 0x10 |  |
| Серийный номер (9-я цифра) | 0x11 |  |