{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Расчет","Диаграмма","Справка","Пример","-"],"not_rendered":{"charts":1,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":7},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Расчет","index":0,"n_rows":182,"n_cols":15,"rows_kept":182,"merged":[[1,2,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"Расчет i-d диаграммы",{"$nulls":6},"Атмосферное давление:",101,"kPa"]
[{"$nulls":9},"Maкс. допустимая влажность:",100,"%",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":9},"Температура хладоносителя:",6,"°C"]
[null,"Исходные данные",null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[null,"Позиция",null,null,"Наружный воздух"]
[null,"Температура","t","°C",28]
[null,"Отн. влажность","j","%",55]
[null,"Абс. влажность","x","g/kg s.v."]
[null,"Энтальпия","h","kJ/kg s.v."]
[null,"Процесс","[O,C,A,P,S,X]",null,null,"c"]
[null,"Расход","V","m3/h",1200]
[{"$nulls":3},"m3/s"]
[null,"Мощность","P","kW",null,7]
[{"$nulls":4},"","","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[null,"Результат",null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[null,"Температура","t","°C",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":20.19003177459786,"d":"20.2"},"","","","","","","",""]
[null,"Отн. влажность","j","%",{"v":0.55,"d":"55%"},{"v":0.6333326844159609,"d":"63%"},"","","","","","","",""]
[null,"Абс. влажность","x","g/kg s.v.",{"v":13.080734057199336,"d":"13.1"},{"v":9.36920525708995,"d":"9.4"},"","","","","","","",""]
[null,"Энтальпия","h","kJ/kg s.v.",{"v":61.676160506754485,"d":"61.7"},{"v":44.176160506754485,"d":"44.2"},"","","","","","","",""]
[null,"Плотность","r","kg/m3",{"v":1.1591741836946332,"d":"1.16"},{"v":1.1926443806194744,"d":"1.19"},"","","","","","","",""]
[null,"Тем.влажн.терм.","tv","°C",{"v":18.136411099965198,"d":"18.1"},{"v":14.341834730189143,"d":"14.3"},"","","","","","","",""]
[null,"Расход","Vs","m3/h",{"v":1258.513412015976,"d":"1,259"},{"v":1218.713372728296,"d":"1,219"},"","","","","","","",""]
[null,"Расход*","Vn","m3/h",{"v":1199.9999999999998,"d":"1,200"},{"v":1199.9999999999998,"d":"1,200"},"","","","","","","",""]
[null,"Мощность","P","kW","",{"v":-6.999999999999999,"d":"-7.0"},"","","","","","","",""]
[null,"Влагоприток","qw","kg/h","",{"v":-5.344601472157516,"d":"-5.3"},"","","","","","","",""]
[]
[null,"Проверка ввода"]
[null,"Индекс процесса","č.",null,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"t",null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"j",null,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"x",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"h",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"P",null,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Контрольная \nсумма",null,null,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Весовой расход","кг/с",null,0.39999999999999997,0.39999999999999997,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Процесс 0 - \nнулевой","t",null,28,"","","","","","","","",""]
[null,null,"j",null,0.55,"","","","","","","","",""]
[null,null,"x",null,"","","","","","","","","",""]
[null,null,"h",null,"","","","","","","","","",""]
[null,"Ошибка","-",null,false,true,false,false,false,false,false,false,false,false]
[null,"?","-",null,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false]
[null,"-","-",null,false,true,true,true,true,true,true,true,true,true]
[]
[null,"Процесс 1 - \nнагрев","t",null,"","","","","","","","","",""]
[null,null,"j",null,"","","","","","","","","",""]
[null,null,"x",null,"",{"v":13.080734057199336,"d":"13.1"},{"v":9.36920525708995,"d":"9.4"},"","","","","","",""]
[null,null,"h",null,"",79.17616050675448,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"Ошибка","-",null,true,false,false,false,false,false,false,false,false,false]
[null,"?","-",null,false,false,true,true,true,true,true,true,true,true]
[null,"-","-",null,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false]
[]
[null,"Процесс 2 - \nохлаждение","t",null,"","","","","","","","","",""]
[null,null,"j",null,"","","","","","","","","",""]
[null,null,"x",null,"",9.36920525708995,"","","","","","","",""]
[null,null,"h",null,"",44.176160506754485,-18.679095808299458,"","","","","","",""]
[null,"Ошибка","-",null,true,false,false,false,false,false,false,false,false,false]
[null,"?","-",null,false,false,true,true,true,true,true,true,true,true]
[null,"-","-",null,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false]
[]
[null,"Процесс 3 - \nадиабатическое охлаждение","t",null,"","","","","","","","","",""]
[null,null,"j",null,"","","","","","","","","",""]
[null,null,"x",null,"","","","","","","","","",""]
[null,null,"h",null,"",{"v":61.676160506754485,"d":"61.7"},{"v":44.176160506754485,"d":"44.2"},"","","","","","",""]
[null,"Ошибка","-",null,true,true,false,false,false,false,false,false,false,false]
[null,"?","-",null,false,true,true,true,true,true,true,true,true,true]
[null,"-","-",null,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false]
[]
[null,"Процесс 4 - \nпароувлажнение","t",null,"",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":20.19003177459786,"d":"20.2"},"","","","","","",""]
[null,null,"j",null,"","","","","","","","","",""]
[null,null,"x",null,"","","","","","","","","",""]
[null,null,"h",null,"","","","","","","","","",""]
[null,"Ошибка","-",null,true,true,false,false,false,false,false,false,false,false]
[null,"?","-",null,false,true,true,true,true,true,true,true,true,true]
[null,"-","-",null,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false]
[]
[null,"Процесс 5 - \nсмешение","t",null,"","","","","","","","","",""]
[null,null,"j",null,"","","","","","","","","",""]
[null,null,"x",null,"","",11.224969657144644,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,"h",null,"","",52.92616050675449,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"Ошибка","-",null,true,true,false,false,false,false,false,false,false,false]
[null,"?","-",null,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false]
[null,"-","-",null,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false]
[]
[null,"Процесс 6 - \nобщий","t",null,28,"","","","","","","","",""]
[null,null,"j",null,0.55,"","","","","","","","",""]
[null,null,"x",null,"","","","","","","","","",""]
[null,null,"h",null,"","","","","","","","","",""]
[null,"Ошибка","-",null,true,true,false,false,false,false,false,false,false,false]
[null,"?","-",null,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false]
[null,"-","-",null,false,true,true,true,true,true,true,true,true,true]
[]
[null,"Присвоенные \nзначения","t",null,28,"","","","","","","","",""]
[null,null,"j",null,0.55,"","","","","","","","",""]
[null,null,"x",null,"",9.36920525708995,"","","","","","","",""]
[null,null,"h",null,"",44.176160506754485,"","","","","","","",""]
[null,"Ошибка","-",null,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false]
[null,"?","-",null,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false]
[null,"-","-",null,false,false,true,true,true,true,true,true,true,true]
[]
[null,"Расчет t,x"]
[]
[null,"Известны t,x","t",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"x",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"предельное \nзначение при t","pd\"",null,{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"}]
[null,"предельное \nзначение при t","x",null,3.773377572015577,3.773377572015577,3.773377572015577,3.773377572015577,3.773377572015577,3.773377572015577,3.773377572015577,3.773377572015577,3.773377572015577,3.773377572015577]
[null,"Результат","t->",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"x->",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"Известны t,h","t",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"h",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"предельное \nзначение при t","pd\"",null,{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"}]
[null,"предельное \nзначение при t","x",null,3.773377572015577,3.773377572015577,3.773377572015577,3.773377572015577,3.773377572015577,3.773377572015577,3.773377572015577,3.773377572015577,3.773377572015577,3.773377572015577]
[null,"x соответствующее заданному h","x",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Результат","t->",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"x->",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"Известны t,fi","t",null,28,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"fi",null,0.55,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"pd\"",null,{"v":3781.1605282242726,"d":"3781.2"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"}]
[null,"Результат","t->",null,{"v":28,"d":"28.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
[null,null,"x->",null,13.080734057199336,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"Известны h,x","h",null,0,44.176160506754485,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"x",null,0,9.36920525708995,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"t1",null,0,20.19003177459786,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"t2",null,-5.7813300876266664,-5.7813300876266664,-5.742978021224929,-5.7429968025067675,-5.7813300876266664,-5.820212097595582,-5.7813300876266664,-5.743001834561797,-5.7813300876266664,-5.7813300876266664]
[null,null,"pd\"",null,{"v":375.44301311757016,"d":"375.4"},{"v":375.44301311757016,"d":"375.4"},{"v":376.68336137115415,"d":"376.7"},{"v":376.6827530498973,"d":"376.7"},{"v":375.44301311757016,"d":"375.4"},{"v":374.1893306977258,"d":"374.2"},{"v":375.44301311757016,"d":"375.4"},{"v":376.6825900629827,"d":"376.7"},{"v":375.44301311757016,"d":"375.4"},{"v":375.44301311757016,"d":"375.4"}]
[null,null,"x1",null,2.321507291626682,2.321507291626682,2.3292055487182934,2.3292017731084087,2.321507291626682,2.313726468502888,2.321507291626682,2.329200761512982,2.321507291626682,2.321507291626682]
[null,null,"x2",null,2.344805166271762,20.084477321992875,2.329183525812877,2.329191175623164,2.344805166271762,2.3606435780528483,2.344805166271762,2.329193225231244,2.344805166271762,2.344805166271762]
[null,null,"x-x",null,-0.023297874645080263,-17.762970030366194,2.202290541664098e-05,1.0597485244900895e-05,-0.023297874645080263,-0.04691710954996031,-0.023297874645080263,7.53628173821852e-06,-0.023297874645080263,-0.023297874645080263]
[null,"Результат","t->",null,0,20.19003177459786,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"x->",null,0,9.36920525708995,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"Известны fi,x","fi","-",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"x","g/kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"pd\"","Pa",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,"t",null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"Результат","t->",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"x->",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"Известны fi,h","fi",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"h",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"t",null,0.00042982953291763326,0.00032713249772620134,0.00014751789443848834,4.177066113051492e-05,7.126290540621777e-05,0.0005055282608719958,0.0005055282608719958,0.00012752840442793734,0.00013731912624190268,0.0005055282608719958]
[null,null,"pd\"",null,{"v":608.8487329556997,"d":"608.8"},{"v":608.8441667929491,"d":"608.8"},{"v":608.8361807586413,"d":"608.8"},{"v":608.8314790626306,"d":"608.8"},{"v":608.8327903331199,"d":"608.8"},{"v":608.8520987266718,"d":"608.9"},{"v":608.8520987266718,"d":"608.9"},{"v":608.8352919905634,"d":"608.8"},{"v":608.8357273032269,"d":"608.8"},{"v":608.8520987266718,"d":"608.9"}]
[null,null,"x1",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"x2",null,-0.000173581643131247,-0.0001321086534665256,-5.9573393457389005e-05,-1.6868599132843162e-05,-2.8778700777965545e-05,-0.0002041516799362057,-0.0002041516799362057,-5.1500870154364035e-05,-5.545473944039523e-05,-0.0002041516799362057]
[null,null,"x-x",null,0.000173581643131247,0.0001321086534665256,5.9573393457389005e-05,1.6868599132843162e-05,2.8778700777965545e-05,0.0002041516799362057,0.0002041516799362057,5.1500870154364035e-05,5.545473944039523e-05,0.0002041516799362057]
[null,"Результат","t->",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"x->",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"Результат","t->",null,28,20.19003177459786,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"x->",null,13.080734057199336,9.36920525708995,9.36920525708995,9.36920525708995,9.36920525708995,9.36920525708995,9.36920525708995,9.36920525708995,9.36920525708995,9.36920525708995]
[null,null,"y",null,28.674499633365294,20.538394216606456,20.538394216606456,20.538394216606456,20.538394216606456,20.538394216606456,20.538394216606456,20.538394216606456,20.538394216606456,20.538394216606456]
[null,null,"pd\"",null,3781.1605282242726,2365.763243274686,608.8296218791319,608.8296218791319,608.8296218791319,608.8296218791319,608.8296218791319,608.8296218791319,608.8296218791319,608.8296218791319]
[null,null,"h",null,61.676160506754485,44.176160506754485,23.432382347981967,23.432382347981967,23.432382347981967,23.432382347981967,23.432382347981967,23.432382347981967,23.432382347981967,23.432382347981967]
[null,"температура \nвлажного \nтермометра","t",null,18.136411099965198,14.341834730189143,19.415816917495864,10.2064350480298,10.204764695250674,10.204764695250674,10.204764695250674,10.204764695250674,10.204764695250674,10.204764695250674]
[null,null,"pd\"",null,{"v":2081.257800070836,"d":"2081.3"},{"v":1633.3747757746905,"d":"1633.4"},{"v":2254.7525111807095,"d":"2254.8"},{"v":1243.5663414987418,"d":"1243.6"},{"v":1243.427070583907,"d":"1243.4"},{"v":1243.427070583907,"d":"1243.4"},{"v":1243.427070583907,"d":"1243.4"},{"v":1243.427070583907,"d":"1243.4"},{"v":1243.427070583907,"d":"1243.4"},{"v":1243.427070583907,"d":"1243.4"}]
[null,null,"x1",null,13.091134949803287,10.227637128600445,14.207337042883866,7.756361663141496,7.755482176244357,7.755482176244357,7.755482176244357,7.755482176244357,7.755482176244357,7.755482176244357]
[null,null,"x2",null,17.10569630024793,11.746327310362126,1.5065969191534414,5.207923189167648,5.20859908183043,5.20859908183043,5.20859908183043,5.20859908183043,5.20859908183043,5.20859908183043]
[null,null,"x-x",null,-4.0145613504446445,-1.5186901817616807,12.700740123730425,2.5484384739738486,2.5468830944139267,2.5468830944139267,2.5468830944139267,2.5468830944139267,2.5468830944139267,2.5468830944139267]
[null,"Body pro graf"]
[null,"bod",1,"x",13.080734057199336]
[{"$nulls":3},"y",28.674499633365294]
[null,null,2,"x",13.080734057199336,9.36920525708995]
[{"$nulls":3},"y",28.674499633365294,20.538394216606456]
[null,null,3,"x",null,-1,-1,-1]
[{"$nulls":3},"y",null,0,0,0]
[null,null,4,"x",null,null,-1,-1,-1]
[{"$nulls":3},"y",null,null,0,0,0]
[null,null,5,"x",{"$nulls":3},-1,-1,-1]
[{"$nulls":3},"y",{"$nulls":3},0,0,0]
[null,null,6,"x",{"$nulls":4},-1,-1,-1]
[{"$nulls":3},"y",{"$nulls":4},0,0,0]
[null,null,7,"x",{"$nulls":5},-1,-1,-1]
[{"$nulls":3},"y",{"$nulls":5},0,0,0]
[null,null,8,"x",{"$nulls":6},-1,-1,-1]
[{"$nulls":3},"y",{"$nulls":6},0,0,0]
[null,null,9,"x",{"$nulls":7},-1,-1,-1]
[{"$nulls":3},"y",{"$nulls":7},0,0,0]
[null,null,10,"x",{"$nulls":8},-1,-1,-1]
[{"$nulls":3},"y",{"$nulls":8},0,0,0]
[null,"Конец"]

{"sheet":"Диаграмма","index":1,"n_rows":62,"n_cols":7,"rows_kept":62,"merged":[[51,0,52,1],[51,2,52,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["     Психрометрическая I-d диаграмма"]
{"$rows_empty":50}
["Параметры",null,"Ед. изм.",1,2,3,4]
[{"$nulls":3},"Наружный воздух","","",""]
["Температура","t","°C",{"v":28,"d":"28.0"},{"v":20.19003177459786,"d":"20.2"},"",""]
["Влажность","ф","%",{"v":0.55,"d":"55%"},{"v":0.6333326844159609,"d":"63%"},"",""]
["Влагосодержание","d","г/кг",{"v":13.080734057199336,"d":"13.1"},{"v":9.36920525708995,"d":"9.4"},"",""]
["Энтальпия","I","кДж/кг",{"v":61.676160506754485,"d":"61.7"},{"v":44.176160506754485,"d":"44.2"},"",""]
["Плотность","r","кг/м3",{"v":1.1591741836946332,"d":"1.16"},{"v":1.1926443806194744,"d":"1.19"},"",""]
["Темп.влажн.терм","tv","°C",{"v":18.136411099965198,"d":"18.1"},{"v":14.341834730189143,"d":"14.3"},"",""]
["Расход воздуха","L","м3/час",{"v":1199.9999999999998,"d":"1,200"},{"v":1199.9999999999998,"d":"1,200"},"",""]
["Мощность","Q","кВт","",{"v":-6.999999999999999,"d":"-7.0"},"",""]
["Влагоприток","qw","кг/час","",{"v":-5.344601472157516,"d":"-5.3"},"",""]

{"sheet":"Справка","index":2,"n_rows":24,"n_cols":3,"rows_kept":24,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Руководство к \nиспользованию",null,"Психрометрическая I-d диаграмма (диаграмма Молье) используется для визуализации результатов расчета процессов обработки влажного воздуха."]
[null,null,"На диаграмме отображаются до 10 состояний, переход между которыми определяется соответствующими процессами."]
[null,null,"Для каждого состояния может указываться расход сухого воздуха. Расход задается в предположении плотности воздуха 1.2 кг/м3 (значение приведенное к 17°C). Отсюда определяется массовый расход воздуха, используемый в дальнейших вычислениях. В выходную таблицу выводятся фактические значения объемного расхода воздуха, соответствующие текущим параметрам, характеризующим его состояние."]
[null,null,"Новое состояние можно вычислить, задав два параметра, либо определив процесс и его конечные параметры в ячейках входной таблицы, имеющих синюю окантовку. Выходная таблица содержит алфавитно-цифровую информацию, предназначенную для вывода на печать."]
[null,null,"На диаграмме отображаются следующие процессы: нагрев, охлаждение, адиабатическое охлаждение, пароувлажнение, смешение и общий процесс, определяемый двумя заданными состояниями."]
[null,null,"На свободных полях выходной таблицы допускается размещать текстовые комментарии, которые в составе таблицы выводятся на печать."]
[]
["Принятые сокращения:"]
["Нагрев","O","Вводится заданная конечная температура, либо заданная тепловая мощность."]
[]
["Охлаждение","C","Вводится заданная конечная температура, либо заданная холодильная мощность.  Интенсивность осушения воздуха определяется заданной температурой поверхности испарителя. Ход процесса зависит от максимально допустимого влагосодержания. Если расчетно-теоретическое влагосодержание превышает максимально допустимое, то образуется конденсат, в результате чего влагосодержание снижается. Заданные параметры (мощность или конечная температура) остаются при этом неизменными. "]
[]
["Адиабатическое охлаждение","A","Вводится заданная конечная относительная влажность, либо абсолютная влажность, либо температура."]
[]
["Пароувлажнение","P","Вводится заданная конечная относительная влажность, либо абсолютная влажность."]
[]
["Смешение","S","Этот процесс определяется без задания параметров. Используются два предыдущих значения расхода воздуха. Если при смешении достигается максимально допустимое влагосодержание, то происходит адиабатическая кондесация водяных паров. В результате вычисляется количество сконденсированной влаги."]
["Общий процесс","X","Вводятся значения двух параметров из четырех (t, j, x, h), являющиеся конечными для заданного процесса."]
[]
[]
["Горячие клавиши:"]
[null,"Ctrl+D ","Уничтожение задания и подготовка к вводу нового задания"]
[null,"Ctrl+P ","Распечатка диаграммы на принтере"]

{"sheet":"Пример","index":3,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Приведенные ниже примеры иллюстрируют следующие два режима обработки воздуха: "]
["Зимний режим с регулированием влажности воздуха путем его орошения."]
["Летний режим с охлаждением, последующим подогревом и прецизионным пароувлажнением. "]
[]
["Скопируйте нижеследующие ячейки в Clipboard и вставьте их на листе \"Расчет\" в таблицу исходных данных"]
[]
["Зима","Обогр","Ад.охл","Обогр",null,"Лето","Охлаж.","Обогр","Пароув"]
[-18,35,null,25,null,35]
[100,null,85,null,null,50]
[{"$nulls":8},14]
[]
[null,"o","a","o",null,null,"c","o","p"]
[10000,{"$nulls":4},20000]
[]
[{"$nulls":6},260,80]

{"sheet":"-","index":4,"n_rows":82,"n_cols":20,"rows_kept":82,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Křivky diagramu:"]
[]
[null,"Izotermy"]
[]
[null,"x=",0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30]
[null,null,"y="]
["t=",50,50,50.18415841584159,50.36831683168317,50.552475247524754,50.736633663366334,50.92079207920792,51.10495049504951,51.28910891089109,51.473267326732675,51.657425742574254,51.84158415841584,52.02574257425742,52.20990099009901,52.394059405940595,52.578217821782175,52.76237623762376]
[null,45,45,45.16574257425743,45.33148514851486,45.49722772277228,45.66297029702971,45.82871287128714,45.99445544554455,46.16019801980198,46.325940594059404,46.49168316831683,46.65742574257426,46.82316831683168,46.98891089108911,47.15465346534654,47.32039603960396,47.48613861386139]
[null,40,40,40.147326732673264,40.294653465346535,40.4419801980198,40.58930693069306,40.736633663366334,40.883960396039605,41.03128712871287,41.17861386138613,41.325940594059404,41.473267326732675,41.62059405940594,41.76792079207921,41.91524752475248,42.06257425742574,42.20990099009901]
[null,35,35,35.12891089108911,35.25782178217822,35.386732673267325,35.51564356435644,35.64455445544555,35.77346534653465,35.90237623762376,36.031287128712876,36.16019801980198,36.28910891089109,36.4180198019802,36.546930693069314,36.67584158415841,36.804752475247525,36.93366336633664]
[null,30,30,30.11049504950495,30.2209900990099,30.331485148514854,30.441980198019802,30.552475247524754,30.662970297029702,30.773465346534653,30.883960396039605,30.994455445544556,31.104950495049504,31.215445544554456,31.325940594059407,31.43643564356436,31.546930693069307,31.657425742574258]
[null,25,25,25.092079207920793,25.184158415841583,25.276237623762377,25.368316831683167,25.46039603960396,25.552475247524754,25.644554455445544,25.736633663366337,25.828712871287127,25.92079207920792,26.01287128712871,26.104950495049504,26.197029702970298,26.289108910891088,26.38118811881188]
[null,20,20,20.073663366336632,20.147326732673267,20.2209900990099,20.29465346534653,20.368316831683167,20.441980198019802,20.515643564356434,20.589306930693066,20.662970297029702,20.736633663366337,20.81029702970297,20.883960396039605,20.95762376237624,21.03128712871287,21.104950495049504]
[null,15,15,15.055247524752476,15.11049504950495,15.165742574257427,15.220990099009901,15.276237623762377,15.331485148514851,15.386732673267327,15.441980198019802,15.497227722772278,15.552475247524752,15.607722772277228,15.662970297029704,15.71821782178218,15.773465346534653,15.828712871287129]
[null,10,10,10.036831683168316,10.073663366336634,10.11049504950495,10.147326732673266,10.184158415841583,10.220990099009901,10.257821782178217,10.294653465346533,10.331485148514851,10.368316831683169,10.405148514851485,10.441980198019802,10.47881188118812,10.515643564356434,10.552475247524752]
[null,5,5,5.018415841584158,5.036831683168317,5.055247524752475,5.073663366336633,5.092079207920792,5.110495049504951,5.128910891089109,5.147326732673267,5.1657425742574254,5.184158415841584,5.202574257425742,5.220990099009901,5.23940594059406,5.257821782178217,5.276237623762376]
[null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,-5,-5,-5.018415841584158,-5.036831683168317,-5.055247524752475,-5.073663366336633,-5.092079207920792,-5.110495049504951,-5.128910891089109,-5.147326732673267,-5.1657425742574254,-5.184158415841584,-5.202574257425742,-5.220990099009901,-5.23940594059406,-5.257821782178217,-5.276237623762376]
[null,-10,-10,-10.036831683168316,-10.073663366336634,-10.11049504950495,-10.147326732673266,-10.184158415841583,-10.220990099009901,-10.257821782178217,-10.294653465346533,-10.331485148514851,-10.368316831683169,-10.405148514851485,-10.441980198019802,-10.47881188118812,-10.515643564356434,-10.552475247524752]
[null,-15,-15,-15.055247524752476,-15.11049504950495,-15.165742574257427,-15.220990099009901,-15.276237623762377,-15.331485148514851,-15.386732673267327,-15.441980198019802,-15.497227722772278,-15.552475247524752,-15.607722772277228,-15.662970297029704,-15.71821782178218,-15.773465346534653,-15.828712871287129]
[null,-20,-20,-20.073663366336632,-20.147326732673267,-20.2209900990099,-20.29465346534653,-20.368316831683167,-20.441980198019802,-20.515643564356434,-20.589306930693066,-20.662970297029702,-20.736633663366337,-20.81029702970297,-20.883960396039605,-20.95762376237624,-21.03128712871287,-21.104950495049504]
[]
[null,"Izoentalpy"]
[]
[null,"x=",0,25]
[null,null,"y="]
["h=",115,113.86138613861387,51.95544554455446]
[null,110,108.91089108910892,47.004950495049506]
[null,105,103.96039603960396,42.054455445544555]
[null,100,99.00990099009901,37.103960396039604]
[null,95,94.05940594059406,32.15346534653465]
[null,90,89.10891089108911,27.202970297029704]
[null,85,84.15841584158416,22.252475247524753]
[null,80,79.20792079207921,17.301980198019802]
[null,75,74.25742574257426,12.351485148514852]
[null,70,69.3069306930693,7.400990099009903]
[null,65,64.35643564356435,2.450495049504952]
[null,60,59.40594059405941,-2.4999999999999987]
[null,55,54.45544554455446,-7.450495049504949]
[null,50,49.504950495049506,-12.4009900990099]
[null,45,44.554455445544555,-17.35148514851485]
[null,40,39.603960396039604,-22.301980198019802]
[null,35,34.65346534653465,-27.25247524752475]
[null,30,29.702970297029704,-32.2029702970297]
[null,25,24.752475247524753,-37.15346534653465]
[null,20,19.801980198019802,-42.103960396039604]
[null,15,14.851485148514852,-47.054455445544555]
[null,10,9.900990099009901,-52.004950495049506]
[null,5,4.9504950495049505,-56.95544554455445]
[null,0,0,-61.9059405940594]
[null,-5,-4.9504950495049505,-66.85643564356437]
[null,-10,-9.900990099009901,-71.80693069306932]
[null,-15,-14.851485148514852,-76.75742574257426]
[null,-20,-19.801980198019802,-81.70792079207921]
[]
[null,"Křivky konstatní vlhkosti"]
[]
[null,"fi=","t",-20,-15,-10,-5,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60]
[null,null,"p\"d",{"v":103.116206808223,"d":"103.1"},{"v":165.11473980753547,"d":"165.1"},{"v":259.6636067668372,"d":"259.7"},{"v":401.4619591023237,"d":"401.5"},{"v":608.8296218791319,"d":"608.8"},{"v":870.4737963383486,"d":"870.5"},{"v":1226.457542007002,"d":"1226.5"},{"v":1704.3922173795506,"d":"1704.4"},{"v":2338.0829353370973,"d":"2338.1"},{"v":3168.4692411126584,"d":"3168.5"},{"v":4244.626423173751,"d":"4244.6"},{"v":5624.820063884488,"d":"5624.8"},{"v":7377.605297927314,"d":"7377.6"},{"v":9582.961295683825,"d":"9583.0"},{"v":12333.450742008006,"d":"12333.5"},{"v":15735.393546251327,"d":"15735.4"},{"v":19910.04369808775,"d":"19910.0"}]
[null,1,"x",0.6358858813477608,1.018837784593642,1.6037537883502484,2.483034404057795,3.773377572015577,5.409081782531338,7.648339067023108,10.67995716361554,14.744850350042329,20.15118793018789,27.295709404725528,36.69469400836937,49.030427292293446,65.22327350221815,86.54755503508775,114.82562661904049,152.7689710773474]
[null,null,"y",-20.023420747313004,-15.028144132861547,-10.029534475706251,-5.022863584116571,0,5.049806396611427,10.140850600640228,15.295020598876112,20.543077656457005,25.927752711637364,31.508020380973946,37.36517285143054,43.61174632727389,50.40513662587689,57.96923031511204,66.63035802289886,76.88021502201184]
[null,0.9,"x",null,null,1.4430064668781504,2.2338394978329448,3.3939815098141852,4.86394514444663,6.8750540602634205,9.595490950257426,13.23899164891006,18.077521478438147,24.458838344703928,32.831597889697605,43.782371961785344,58.091986091384726,76.8241809160443,101.4704493745665,134.19712747556295]
[null,null,"y",null,null,-10.026574178498944,-5.020569017158263,0,5.044786821627083,10.126609906456336,15.26506356189325,20.487614345880644,25.832281929452847,31.35129027686582,37.11617526992011,43.22515690490775,49.81415765925634,57.07390972791299,65.2776504663546,74.82811824383448]
[null,0.8,"x",0.5086047466797514,0.8148033834209617,1.282341969673505,1.9848433270817203,3.0150450651895744,4.319754687874256,6.103665498785186,8.514734935530488,11.74023642623158,16.01720054719051,21.646641316463636,29.013536357852008,38.615744453327956,51.107138609097895,67.36398795137316,88.5906594489391,116.49458604044423]
[null,null,"y",-20.01873276888761,-15.022507935046976,-10.023615406570224,-5.018276280140455,0,5.039775959007159,10.11240413690832,15.235209014555744,20.43241266837209,25.73742556974689,31.19592335193928,36.87008041276848,42.84456573002733,49.23531435800148,56.20282265294822,63.973093526362845,72.8720750515976]
[null,0.7000000000000001,"x",null,null,1.121760232740604,1.7360456541585423,2.636567403445009,3.776507951550954,5.334166414717677,7.437670111834882,10.248534537190617,13.970096717783907,18.858797805762755,25.23972648084907,33.5286642282077,44.26426621448316,58.15643358884541,76.16131805941131,99.6017077168034]
[null,null,"y",null,null,-10.020658158741558,-5.015985370874925,0,5.034773786088538,10.098233163676978,15.205456431802173,20.377470777013357,25.6431777201752,31.041901898575805,36.626837815745816,42.469834275820446,48.66823671500222,55.35499834035903,62.714161225225524,71.0054956249458]
[null,0.6000000000000001,"x",0.381375623071465,0.6109025353748005,0.9612611921496516,1.4874462417965753,2.2585476919036847,3.2342024827425764,4.566549874283303,6.364277601185705,8.763836307838737,11.936083213918565,16.094992825707923,21.509403370635226,28.51930821225959,37.559083746653485,49.19153094352459,64.15920082629049,83.46418691698675]
[null,null,"y",-20.014046706117085,-15.016875426472234,-10.017702433835627,-5.013696287176939,0,5.029780280286639,10.084096859070959,15.175805292151566,20.32278684222931,25.54953254400714,30.889208514529212,36.386398177651834,42.10082824850704,48.112569613460295,54.52951720569088,61.49850123220744,69.22237946528288]
[null,0.5000000000000001,"x",null,null,0.8008447840366807,1.2390448531069793,1.8809850999026232,2.6928358372071797,3.800808977589353,5.2945386541100845,7.286092529581404,9.915034875484295,13.354916798115225,17.821819666250427,23.585908617542504,30.987476776092432,40.45981266437802,52.56265294238102,68.0324683499312]
[null,null,"y",null,null,-10.014748230676318,-5.011409026865242,0,5.024795419095076,10.069995096022932,15.146255077672942,20.268359051584582,25.45648427892081,30.73782609637112,36.14871332700287,41.7374174268764,47.56797208530588,53.72550750275956,60.323920194064925,67.51725095826963]
[null,0.40000000000000013,"x",0.25419847864939055,0.40713510936989594,0.6405109446034674,0.9908412515781538,1.5038787987865874,2.1524055791582986,3.036936858421255,4.228434648555456,5.815254453741299,7.906828132887586,10.638265437913718,14.17624503465505,18.72675086235832,24.545493185565224,31.95229758426494,41.35145878060173,53.261238730661184]
[null,null,"y",-20.00936255782748,-15.011246603516257,-10.011795548088736,-5.009123587762056,0,5.019819180085318,10.055927748085777,15.116805273955146,20.21418560958334,25.364027235821062,30.58773783310454,35.91373618985747,41.37947550906877,47.03411661349684,52.94214225280855,59.1883705279758,65.8851032102394]
[null,0.30000000000000016,"x",null,null,0.4802596101174466,0.7428352010749891,1.1272279619020171,1.6129092812284187,2.274926684037349,3.165947088808985,4.351273786197716,5.911340981866544,7.944739640501037,10.571965688520047,13.940171584473275,18.22933524435804,23.66045990633286,30.5067242879883,39.108982387967465]
[null,null,"y",null,null,-10.008844384899191,-5.006839967693066,0,5.01485154090636,10.041894689428805,15.087455370077,20.160264737471838,25.272155797679993,30.438927199940554,35.6814207587353,41.02687996622259,46.51068847520076,52.178636407216786,58.08993850956554,64.3213489450467]
[null,0.20000000000000015,"x",0.12707328156605577,0.20350097449248034,0.3200907169116278,0.49502646583811655,0.7510317645909926,1.074344524432632,1.5147716549651637,2.1070576044279496,2.894102682100745,3.9284529587828896,5.274045371963492,7.008283920311482,9.224556742705731,12.035352142446476,15.57620070458417,20.010770726786895,25.53759159103285]
[null,null,"y",-20.0046803228458,-15.005621462562713,-10.005894739935204,-5.0045581644874195,0,5.009892479284379,10.027895794834011,15.058204858577763,20.10659467304371,25.18086441839941,30.291377952233233,35.45172206258641,40.67951190263099,45.99738512309185,51.43424422329339,57.02683351024782,62.82177744708839]
[null,0.10000000000000014,"x",null,null,0.16000420138451057,0.24741481048316205,0.37528938418521296,0.5367088981324825,0.7564650047991665,1.051747949180977,1.4436937406590415,1.9580451163804564,2.625893562075982,3.4845176520307284,4.5783398023284665,5.960032953753768,7.691821538353456,9.847038505572137,12.512023892476172]
[null,null,"y",null,null,-10.002946612025497,-5.002278175977716,0,5.004941973022407,10.013930939692342,15.029053235427872,20.053173670448036,25.090147621694744,30.145074119568157,35.2245961377695,40.33725592207251,45.493915602207124,50.70825683471968,55.997378256554484,61.38251669940628]
[]
["Konec"]