## Лист1
Holding регистры
Адрес | Название | Описание | Доступные значения
0xD000 | RESET | Применение настроек и перезагрузка | 1
0xD101 | DEFAULT_SET_VALUE | Уставка скорости | 0 - 65535
0xD101 | SET_SOURCE_VALUE | Режим работы | 0 | 0 - 10 В
|  |  | 1 | RS485
0xD15C | EMERGENCY_OPERATION_FUNCTION_ONOFF | Функция остановки по аварии | 0 | Не активна
|  |  | 1 | Активна
0xD15D | EMERGENCY_OPERATION_SET_VALUE | Cкорость вентилятора в режиме аварии | 0 - 65535
0xD15E | EMERGENCY_OPERATION_TIME_LAG | Время в течении которого устройство ждет посылок и в случае их отсутствия переходит в режим аварии | 0 - 65535 | 0.1 сек
0xD100 | MB_ADDRESS | Адрес устройства на шине MODBUS | 1 - 247